## 变量导入
变量名称（必填） | 单位（选填） | 寄存器类型 | 数据格式（必填） | 一级地址 | 二级地址 | 小数位数 | 存储方式（必填） | 采集频率（必填） | 读写方式（必填） | 变量标识（选填） | 采集公式（选填） | 控制公式（选填） | 变量导入说明 该模板适用于Modbus协议的变量导入，变量添加规范和在界面上添加一致，以下为变量在excel中的填写说明 1、变量名称 变量名称为必填项，不能包含特殊字符且长度需在1到30之间,一个汉字占2个字符； 2、单位 单位为选填项，根据自己的业务真实填写即可。比如变量温度的单位设置为“℃”； 3、寄存器类型 寄存器类型为必填项，需根据从机所选择的协议进行设置，可选“0”、“1”、“3”、“4” 4地址 4.1一级地址 一级地址为必填项，填十进制寄存器地址，寄存器为起始地址+1. 例如：功能码03H或06H，起始地址0000H，则寄存器类型填“4”：一级地址填“1”，寄存器为40001； 功能码04H，起始地址000AH，则寄存器类型填“3”填：一级地址填“11”，寄存器为30011； 功能码01H或05H，起始地址0002H，则寄存器类型填“0”，一级地址填“3”，寄存器为00003； 功能码02H，起始地址0003H，则寄存器类型填“1”，一级地址填“4”，寄存器为10004。 4.2二级地址 二级地址为选填项。数据格式为“位”时，需要填写，如地址40007.9，一级地址填写7，二级地址填写9 5、数据格式 数据格式为必填项，根据寄存器格式的配置进行选择 6、小数位数 数据格式为浮点型时需要配置小数位数，小数位数支持选择“0”、“1”、“2”、“3”、“4”； 7、存储方式 存储方式为必填项，支持选择“变化存储”、“全部存储”等存储方式； 8、读写方式 读写方式为必填项，支持选择“读写”和“只读”等方式 9、采集公式、控制公式 “采集公式”和“控制公式”都为选填项，公式中的“%s”为占位符，是固定字段。如 加：%s+10 减：%s-10 乘：%s*10 除：%s/10 余数：%s%10 10、表头下面第一行到最后一行之间不允许出现空行
继电器1常开触点 |  | 0 | 位 | 18 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | variable25
继电器2常开触点 |  | 0 | 位 | 19 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | variable26
继电器1常闭触点 |  | 0 | 位 | 20 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | variable27
继电器2常闭触点 |  | 0 | 位 | 21 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | variable28
软件版本 |  | 4 | 字符串 | 22 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable29
欠压保护值 | mv | 4 | 16位 无符号 | 27 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 读写 | variable30
欠压恢复值 | mv | 4 | 16位 无符号 | 28 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 读写 | variable31
欠压保护使能 |  | 4 | 16位 无符号 | 29 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 读写 | variable32
485_1_波特率 |  | 4 | 32位 无符号(AB CD) | 30 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | variable33
485_2_波特率 |  | 4 | 32位 无符号(AB CD) | 32 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | variable34
参数保存或恢复出场 |  | 4 | 16位 无符号 | 34 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 读写 | variable35
运行模式 |  | 4 | 16位 无符号 | 35 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 读写 | variable36
继电器接线配置 |  | 4 | 16位 无符号 | 36 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 读写 | variable37
电池电压 | V | 4 | 16位 无符号 | 37 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable38
电池电流 | A | 4 | 16位 无符号 | 38 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable39
电池SOC | % | 4 | 16位 无符号 | 39 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable40
电池剩余SOC | AH | 4 | 16位 无符号 | 40 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable41
电池标称容量 | AH | 4 | 16位 无符号 | 41 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable42
电池温度1 | 摄氏度 | 4 | 16位 有符号 | 42 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable43
太阳能电压 | V | 4 | 16位 无符号 | 43 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable44
太阳能电流 | A | 4 | 16位 无符号 | 44 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable45